УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  ЗАО «АТЭК»

_______________ Гуревич А.А.

«___»  ______________ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене оборудования трансформаторных подстанций 6кВ

по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2

Цель выполнения работы:

1.  Модернизация оборудования высоковольтных ячеек трансформаторных подстанций 6кВ.

| № п/п | Перечень данных и требований | Требования и сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | ТП-1 (2 ячейки); ТП-5 (1 ячейка); ТП-6 (2 ячейки); ТП-7 (1 ячейка) |
| 2 | Обоснование для выполнения работ | 2.1. Настоящее техническое задание 2.2. Рабочий проект |
| 3 | Вид строительства | 3.1. Замена оборудования присоединений силовых трансформаторов на ТП-1; ТП-5; ТП-6; ТП-7 |
| 4 | «Заказчик» | ЗАО «АТЭК» |
| 5 | «Исполнитель» | Подрядная организация |
| 6 | При выполнении работ следует руководствоваться | 6.1. Настоящим техническим заданием. 6.2. Рабочим проектом 6.3. Работы выполнить в соответствии со следующими нормативными документами: - Правила устройства электроустановок, издание 7; - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и иными действующими нормативно-техническими документами. |
| 7 | Общие требования | Перечень работ: 1. Демонтаж масляных выключателей 6кВ – 6 шт.; 2. Демонтаж трансформаторов тока 6кВ – 12 шт.; 3. Демонтаж разъединителей 6кВ, включая демонтаж тяг – 12 шт.; 4. Демонтаж проходных изоляторов -24 шт.; 5. Демонтаж приводов масляных выключателей 6кВ – 6 шт.; 6. Демонтаж ошиновки – 6 компл.; 7. Монтаж металлических конструкций под вакуумный выключатель – 6 шт.; 8. Монтаж проходных изоляторов 6кВ – 24 шт.; 9. Монтаж и подключение разъединителей 6кВ – 12 шт; 10. Монтаж и подключение вакуумных выключателей BB-TEL 6кВ с комплектом адаптации – 6 шт.; 11. Монтаж трансформаторов тока разных номиналов, в соответствии с нагрузкой каждой ячейки – 12 шт.; 12. Монтаж и подключение РЗиА на базе блока микропроцессорного БМРЗ-101, блока питания комбинированного КПБ-301 и блока управления БУ/TEL – по 6 шт.; 13. Пуско-наладочные работы и испытания оборудования – 6 ячеек; 14. Подготовить комплект исполнительной документации. При проведении работ и после полного окончания работ на территории персонал подрядной организации осуществляет уборку рабочего места. Снятое старое оборудование Подрядчик разбирает, сортирует и передает Заказчику. |
| 8 | Требования к квалификации Подрядчика | 8.1. Подрядчик должен иметь свидетельство СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты; 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. 8.2. Персонал Подрядчика должен иметь соответствующую квалификацию и группы по электробезопасности, необходимые для выполнения данного вида работ в электроустановках. 8.3. Подрядчик должен иметь необходимые ресурсы (материально-технические, производственные, трудовые). 8.4. Наличие технологических и организационно технических предложений по выполнению работ. 8.5. Наличие сертификатов соответствия материалов и продукции. 8.6. Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории с правом выполнения испытания и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжение м до и выше 1000 В. 8.7. Наличие сертификата качества ISO 9001. 8.8. Наличие свидетельства о прохождении подготовки по наладке и эксплуатации цифровых устройств релейной защиты и автоматики (ЦРЗА) производства НТЦ «Механотроника». 8.9. Обладать опытом работы в действующих электроустановках. 8.10. Управленческая компетентность, деловая репутация и надежность. |
| 10 | Особые условия | Работы выполняются с 19-00 до 7-00 |
| 11 | Исходные данные | Заказчик предоставляет: - Рабочий проект |

Примечания:

- Перечень монтируемого оборудования указан в рабочем проекте.

- Всё оборудование и материалы за счёт «Подрядчика», кроме блока микропроцессорного релейной защиты БМРЗ-101 (6 шт.) с блоком питания комбинированным КПБ-301 (6 шт.) и вакуумных выключателей BB/TEL с комплектом адаптации (6 шт.).

Составил:

Главный энергетик ЗАО «АТЭК»					Труфанов А. Н.

Согласовал:

Технический директор ЗАО «АТЭК»				Лесников М.А.