УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Гуревич

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

**Техническое задание**

на выполнение работ по изоляции трубопроводов на теплотрассе

инв.№0001041

1. **Полное наименование заказчика:**

Закрытое акционерное общество «АТЭК»

1. **Основание для проведения работ:**

Адресная программа требуемых капитальных и текущих ремонтов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения на 2015 год.

1. **Цель и исходные данные:**

Приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующим законодательством и нормативными требованиями.

**3.1.** Провести демонтаж старой изоляции и изоляцию участка подающего и обратного трубопровода от котельной по эстакаде высотой 10 метров – 204 метра длинной (204 метра подающего трубопровода и 204 метра обратного трубопровода). Длина изолируемых трубопроводов – 408 метра, диаметр трубы –325мм, отвод Ø325-30шт.

3.2. Сбор и вывоз мусора организовывает Подрядчик, стоимость работ входит в цену договора.

**4.** Материалы предоставляет Подрядчик. Изовер укладывать в два (100мм) слоя с оцинкованной сталью 0,8 мм по верху. Оцинкованную сталь собрать на саморезах, швы промазать водостойкими герметиками.

1. **Основные технические требования к работе, объёму и качеству работ:**

**5.1.** Исполнитель должен иметь регистрацию в СРО с допуском к выполнению данных работ.

**5.2.** Персонал должен быть оснащён спецодеждой и инструментом.

**5.3.** Исполнитель должен иметь спецтенику для производства работ.

**5.4.** Работы выполняются согласно строительных норм и правил и др.нормативных документов.

**6. Технико-экономическое обоснование: д**ефектная ведомость

**7. Срок проведения работ:** июль 2015г.

**8. Срок выполнения работ:** 30 календарных дней

Главный энергетик ЗАО «АТЭК» Труфанов А.Н.